## ASHRAE205
RSID | RSVersion | RSTitle | ID | dataTimestamp | dataVersion | description | dataSource | notes
RS0001 | 0.1.0 | Liquid-Cooled Chiller | 7d3c6446-8888-47d8-a393-3a8432ea763f | 2017-08-16T16:25Z |  | Example Chiller for ASHRAE Standard 205

## GeneralData
manufacturer | manufacturerSoftwareVersion | modelNumber | nominalVoltage | nominalFrequency | toleranceStandard | compressorType | driveType | evaporatorFluidType | evaporatorFluidConcentration | condenserFluidType | condenserFluidConcentration | fluidDataSource | refrigerantType | evaporatorFoulingFactor | condenserFoulingFactor | unitPowerLimit | hotgasBypassInstalled
York | v123 | Ykabcdef-EHP | 460 | 60 | AHRI_550_590_2015 | centrifugal | constantSpeed | water | 0 | water | 0 |  | R134a | 0.01761 | 0.04403 | 299000 | FALSE

## AHRIRatings
certificationReferenceNumber | standardRatingVersion | designNetRefrigeratingCapacity | designInputPower | designCOP | designPartLoadValue | designEvaporatorFluidVolumetricFlowRate | designEvaporatorFluidLeavingTemperature | designEvaporatorFluidEnteringTemperature | designEvaporatorFluidDifferentialPressure | designCondenserFluidVolumetricFlowRate | designCondenserFluidEnteringTemperature | designCondenserFluidLeavingTemperature | designCondenserFluidDifferentialPressure
3472414 | AHRI_550_590_2015 | 1758 | 278000 | 6.3 | 9.1 | 0.0757 | 12 | 7 | 98000 | 0.138 | 32 | 35 | 75000

## PerformanceMapCooling
evaporatorFluidVolumetricFlowRate | evaporatorFluidLeavingTemperature | condenserFluidVolumetricFlowRate | condenserFluidEnteringTemperature | netRefrigeratingCapacityFraction | inputPower | netRefrigeratingCapacity | heatLossFraction | evaporatorFluidEnteringTemperature | condenserFluidLeavingTemperature | evaporatorFluidDifferentialPressure | condenserFluidDifferentialPressure | numberCompressorsOnline
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 12.78 | 0.20353 | 60.06 | 351.7 | 0.01 | 7.77 | 13.81 | 76 | 50.7 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 12.78 | 0.20353 | 64.61 | 351.7 | 0.01 | 10.55 | 13.83 | 75 | 50.7 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 15.29 | 0.20353 | 60.97 | 351.7 | 0.01 | 13.33 | 16.33 | 74 | 49.8 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 12.78 | 0.20353 | 60.97 | 351.7 | 0.01 | 7.77 | 13.48 | 76 | 99.5 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 12.85 | 0.20353 | 61.88 | 351.7 | 0.01 | 10.55 | 13.56 | 75 | 99.4 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 15.62 | 0.20353 | 61.88 | 351.7 | 0.01 | 13.33 | 16.33 | 74 | 97.7 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 12.78 | 0.20353 | 59.15 | 351.7 | 0.01 | 7.77 | 14.72 | 76 | 16.7 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 12.78 | 0.20353 | 66.43 | 351.7 | 0.01 | 10.55 | 14.75 | 75 | 16.7 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 14.38 | 0.20353 | 60.97 | 351.7 | 0.01 | 13.33 | 16.33 | 74 | 16.6 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 18.33 | 0.20353 | 60.06 | 351.7 | 0.01 | 7.77 | 19.37 | 76 | 48.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 18.33 | 0.20353 | 61.88 | 351.7 | 0.01 | 10.55 | 19.37 | 75 | 48.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 18.33 | 0.20353 | 66.43 | 351.7 | 0.01 | 13.33 | 19.39 | 74 | 48.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 18.33 | 0.20353 | 60.06 | 351.7 | 0.01 | 7.77 | 19.04 | 76 | 96 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 18.33 | 0.20353 | 61.88 | 351.7 | 0.01 | 10.55 | 19.04 | 75 | 96 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 18.33 | 0.20353 | 67.34 | 351.7 | 0.01 | 13.33 | 19.05 | 74 | 96 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 18.33 | 0.20353 | 60.06 | 351.7 | 0.01 | 7.77 | 20.28 | 76 | 16.2 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 18.33 | 0.20353 | 60.97 | 351.7 | 0.01 | 10.55 | 20.29 | 75 | 16.2 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 18.33 | 0.20353 | 65.52 | 351.7 | 0.01 | 13.33 | 20.3 | 74 | 16.2 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 23.89 | 0.20353 | 63.7 | 351.7 | 0.01 | 7.77 | 24.94 | 76 | 47.3 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 23.89 | 0.20353 | 63.7 | 351.7 | 0.01 | 10.55 | 24.94 | 75 | 47.3 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 23.89 | 0.20353 | 63.7 | 351.7 | 0.01 | 13.33 | 24.94 | 74 | 47.3 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 23.89 | 0.20353 | 63.7 | 351.7 | 0.01 | 7.77 | 24.6 | 76 | 93 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 23.89 | 0.20353 | 62.79 | 351.7 | 0.01 | 10.55 | 24.6 | 75 | 93 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 23.89 | 0.20353 | 63.7 | 351.7 | 0.01 | 13.33 | 24.61 | 74 | 93 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 23.89 | 0.20353 | 64.61 | 351.7 | 0.01 | 7.77 | 25.86 | 76 | 15.6 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 23.89 | 0.20353 | 63.7 | 351.7 | 0.01 | 10.55 | 25.86 | 75 | 15.6 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 23.89 | 0.20353 | 64.61 | 351.7 | 0.01 | 13.33 | 25.86 | 74 | 15.6 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 29.44 | 0.20353 | 70.98 | 351.7 | 0.01 | 7.77 | 30.52 | 76 | 45.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 29.44 | 0.20353 | 69.16 | 351.7 | 0.01 | 10.55 | 30.51 | 75 | 45.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 29.44 | 0.20353 | 67.34 | 351.7 | 0.01 | 13.33 | 30.51 | 74 | 45.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 29.44 | 0.20353 | 70.98 | 351.7 | 0.01 | 7.77 | 30.17 | 76 | 90.3 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 29.44 | 0.20353 | 68.25 | 351.7 | 0.01 | 10.55 | 30.17 | 75 | 90.3 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 29.44 | 0.20353 | 67.34 | 351.7 | 0.01 | 13.33 | 30.17 | 74 | 90.3 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 29.44 | 0.20353 | 72.8 | 351.7 | 0.01 | 7.77 | 31.46 | 76 | 15.2 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 29.44 | 0.20353 | 70.07 | 351.7 | 0.01 | 10.55 | 31.45 | 75 | 15.2 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 29.44 | 0.20353 | 68.25 | 351.7 | 0.01 | 13.33 | 31.44 | 74 | 15.2 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 12.78 | 0.30527 | 70.07 | 527.5 | 0.01 | 8.33 | 14.28 | 76 | 50.6 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 12.78 | 0.30527 | 73.71 | 527.5 | 0.01 | 11.11 | 14.29 | 75 | 50.6 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 15.47 | 0.30527 | 78.26 | 527.5 | 0.01 | 13.89 | 17 | 74 | 49.7 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 12.78 | 0.30527 | 70.07 | 527.5 | 0.01 | 8.33 | 13.81 | 76 | 99.4 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 13.19 | 0.30527 | 73.71 | 527.5 | 0.01 | 11.11 | 14.22 | 75 | 99.1 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 15.96 | 0.30527 | 78.26 | 527.5 | 0.01 | 13.89 | 17 | 74 | 97.4 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 12.78 | 0.30527 | 70.07 | 527.5 | 0.01 | 8.33 | 15.61 | 76 | 16.7 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 12.78 | 0.30527 | 72.8 | 527.5 | 0.01 | 11.11 | 15.62 | 75 | 16.7 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 14.13 | 0.30527 | 78.26 | 527.5 | 0.01 | 13.89 | 17 | 74 | 16.6 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 18.33 | 0.30527 | 73.71 | 527.5 | 0.01 | 8.33 | 19.85 | 76 | 48.8 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 18.33 | 0.30527 | 74.62 | 527.5 | 0.01 | 11.11 | 19.85 | 75 | 48.8 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 18.33 | 0.30527 | 76.44 | 527.5 | 0.01 | 13.89 | 19.86 | 74 | 48.8 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 18.33 | 0.30527 | 73.71 | 527.5 | 0.01 | 8.33 | 19.37 | 76 | 95.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 18.33 | 0.30527 | 73.71 | 527.5 | 0.01 | 11.11 | 19.37 | 75 | 95.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 18.33 | 0.30527 | 76.44 | 527.5 | 0.01 | 13.89 | 19.37 | 74 | 95.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 18.33 | 0.30527 | 74.62 | 527.5 | 0.01 | 8.33 | 21.19 | 76 | 16.1 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 18.33 | 0.30527 | 74.62 | 527.5 | 0.01 | 11.11 | 21.19 | 75 | 16.1 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 18.33 | 0.30527 | 76.44 | 527.5 | 0.01 | 13.89 | 21.2 | 74 | 16.1 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 23.89 | 0.30527 | 80.08 | 527.5 | 0.01 | 8.33 | 25.43 | 76 | 47.3 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 23.89 | 0.30527 | 79.17 | 527.5 | 0.01 | 11.11 | 25.43 | 75 | 47.3 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 23.89 | 0.30527 | 79.17 | 527.5 | 0.01 | 13.89 | 25.43 | 74 | 47.3 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 23.89 | 0.30527 | 80.08 | 527.5 | 0.01 | 8.33 | 24.94 | 76 | 92.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 23.89 | 0.30527 | 78.26 | 527.5 | 0.01 | 11.11 | 24.94 | 75 | 92.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 23.89 | 0.30527 | 78.26 | 527.5 | 0.01 | 13.89 | 24.94 | 74 | 92.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 23.89 | 0.30527 | 81.9 | 527.5 | 0.01 | 8.33 | 26.79 | 76 | 15.6 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 23.89 | 0.30527 | 80.08 | 527.5 | 0.01 | 11.11 | 26.78 | 75 | 15.6 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 23.89 | 0.30527 | 79.17 | 527.5 | 0.01 | 13.89 | 26.77 | 74 | 15.6 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 29.44 | 0.30527 | 91 | 527.5 | 0.01 | 8.33 | 31.02 | 76 | 45.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 29.44 | 0.30527 | 87.36 | 527.5 | 0.01 | 11.11 | 31.01 | 75 | 45.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 29.44 | 0.30527 | 85.54 | 527.5 | 0.01 | 13.89 | 31 | 74 | 45.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 29.44 | 0.30527 | 90.09 | 527.5 | 0.01 | 8.33 | 30.52 | 76 | 90.2 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 29.44 | 0.30527 | 86.45 | 527.5 | 0.01 | 11.11 | 30.51 | 75 | 90.2 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 29.44 | 0.30527 | 84.63 | 527.5 | 0.01 | 13.89 | 30.5 | 74 | 90.2 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 29.44 | 0.30527 | 93.73 | 527.5 | 0.01 | 8.33 | 32.41 | 76 | 15.1 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 29.44 | 0.30527 | 89.18 | 527.5 | 0.01 | 11.11 | 32.39 | 75 | 15.1 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 29.44 | 0.30527 | 86.45 | 527.5 | 0.01 | 13.89 | 32.37 | 74 | 15.1 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 12.78 | 0.40706 | 77.35 | 703.4 | 0.01 | 8.88 | 14.75 | 76 | 50.5 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 12.91 | 0.40706 | 81.9 | 703.4 | 0.01 | 11.66 | 14.89 | 75 | 50.5 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 15.67 | 0.40706 | 85.54 | 703.4 | 0.01 | 14.44 | 17.67 | 73 | 49.6 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 12.78 | 0.40706 | 76.44 | 703.4 | 0.01 | 8.88 | 14.12 | 76 | 99.3 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 13.54 | 0.40706 | 81.9 | 703.4 | 0.01 | 11.66 | 14.89 | 75 | 98.8 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 16.31 | 0.40706 | 85.54 | 703.4 | 0.01 | 14.44 | 17.67 | 73 | 97.1 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 12.78 | 0.40706 | 80.08 | 703.4 | 0.01 | 8.88 | 16.49 | 76 | 16.7 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 12.78 | 0.40706 | 82.81 | 703.4 | 0.01 | 11.66 | 16.5 | 75 | 16.7 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 13.93 | 0.40706 | 84.63 | 703.4 | 0.01 | 14.44 | 17.67 | 73 | 16.5 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 18.33 | 0.40706 | 88.27 | 703.4 | 0.01 | 8.88 | 20.34 | 76 | 48.8 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 18.33 | 0.40706 | 87.36 | 703.4 | 0.01 | 11.66 | 20.33 | 75 | 48.8 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 18.33 | 0.40706 | 87.36 | 703.4 | 0.01 | 14.44 | 20.33 | 73 | 48.8 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 18.33 | 0.40706 | 87.36 | 703.4 | 0.01 | 8.88 | 19.7 | 76 | 95.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 18.33 | 0.40706 | 86.45 | 703.4 | 0.01 | 11.66 | 19.7 | 75 | 95.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 18.33 | 0.40706 | 86.45 | 703.4 | 0.01 | 14.44 | 19.7 | 73 | 95.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 18.33 | 0.40706 | 90.09 | 703.4 | 0.01 | 8.88 | 22.1 | 76 | 16.1 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 18.33 | 0.40706 | 88.27 | 703.4 | 0.01 | 11.66 | 22.09 | 75 | 16.1 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 18.33 | 0.40706 | 88.27 | 703.4 | 0.01 | 14.44 | 22.09 | 73 | 16.1 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 23.89 | 0.40706 | 97.37 | 703.4 | 0.01 | 8.88 | 25.92 | 76 | 47.2 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 23.89 | 0.40706 | 94.64 | 703.4 | 0.01 | 11.66 | 25.91 | 75 | 47.2 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 23.89 | 0.40706 | 92.82 | 703.4 | 0.01 | 14.44 | 25.91 | 73 | 47.2 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 23.89 | 0.40706 | 96.46 | 703.4 | 0.01 | 8.88 | 25.27 | 76 | 92.8 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 23.89 | 0.40706 | 93.73 | 703.4 | 0.01 | 11.66 | 25.27 | 75 | 92.8 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 23.89 | 0.40706 | 92.82 | 703.4 | 0.01 | 14.44 | 25.27 | 73 | 92.8 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 23.89 | 0.40706 | 100.1 | 703.4 | 0.01 | 8.88 | 27.72 | 76 | 15.6 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 23.89 | 0.40706 | 97.37 | 703.4 | 0.01 | 11.66 | 27.7 | 75 | 15.6 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 23.89 | 0.40706 | 94.64 | 703.4 | 0.01 | 14.44 | 27.69 | 73 | 15.6 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 29.44 | 0.40706 | 111.02 | 703.4 | 0.01 | 8.88 | 31.52 | 76 | 45.8 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 29.44 | 0.40706 | 105.56 | 703.4 | 0.01 | 11.66 | 31.5 | 75 | 45.8 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 29.44 | 0.40706 | 101.92 | 703.4 | 0.01 | 14.44 | 31.49 | 73 | 45.8 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 29.44 | 0.40706 | 110.11 | 703.4 | 0.01 | 8.88 | 30.86 | 76 | 90.1 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 29.44 | 0.40706 | 104.65 | 703.4 | 0.01 | 11.66 | 30.85 | 75 | 90.1 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 29.44 | 0.40706 | 101.01 | 703.4 | 0.01 | 14.44 | 30.84 | 73 | 90.1 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 29.44 | 0.40706 | 115.57 | 703.4 | 0.01 | 8.88 | 33.36 | 76 | 15.1 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 29.44 | 0.40706 | 109.2 | 703.4 | 0.01 | 11.66 | 33.33 | 75 | 15.1 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 29.44 | 0.40706 | 105.56 | 703.4 | 0.01 | 14.44 | 33.3 | 73 | 15.1 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 12.78 | 0.5088 | 89.18 | 879.2 | 0.01 | 9.43 | 15.23 | 76 | 50.4 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 13.12 | 0.5088 | 85.54 | 879.2 | 0.01 | 12.22 | 15.56 | 75 | 50.3 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 15.89 | 0.5088 | 88.27 | 879.2 | 0.01 | 15 | 18.33 | 73 | 49.4 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 12.78 | 0.5088 | 87.36 | 879.2 | 0.01 | 9.43 | 14.44 | 76 | 99.2 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 13.89 | 0.5088 | 85.54 | 879.2 | 0.01 | 12.22 | 15.56 | 75 | 98.4 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 16.66 | 0.5088 | 89.18 | 879.2 | 0.01 | 15 | 18.33 | 73 | 96.7 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 12.78 | 0.5088 | 93.73 | 879.2 | 0.01 | 9.43 | 17.39 | 76 | 16.6 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 12.78 | 0.5088 | 89.18 | 879.2 | 0.01 | 12.22 | 17.37 | 75 | 16.6 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 13.75 | 0.5088 | 88.27 | 879.2 | 0.01 | 15 | 18.33 | 73 | 16.5 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 18.33 | 0.5088 | 101.92 | 879.2 | 0.01 | 9.43 | 20.82 | 76 | 48.7 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 18.33 | 0.5088 | 98.28 | 879.2 | 0.01 | 12.22 | 20.81 | 75 | 48.7 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 18.33 | 0.5088 | 94.64 | 879.2 | 0.01 | 15 | 20.8 | 73 | 48.7 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 18.33 | 0.5088 | 100.1 | 879.2 | 0.01 | 9.43 | 20.03 | 76 | 95.8 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 18.33 | 0.5088 | 96.46 | 879.2 | 0.01 | 12.22 | 20.02 | 75 | 95.8 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 18.33 | 0.5088 | 92.82 | 879.2 | 0.01 | 15 | 20.01 | 73 | 95.8 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 18.33 | 0.5088 | 105.56 | 879.2 | 0.01 | 9.43 | 23.01 | 76 | 16 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 18.33 | 0.5088 | 101.92 | 879.2 | 0.01 | 12.22 | 22.99 | 75 | 16 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 18.33 | 0.5088 | 98.28 | 879.2 | 0.01 | 15 | 22.98 | 73 | 16 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 23.89 | 0.5088 | 115.57 | 879.2 | 0.01 | 9.43 | 26.42 | 76 | 47.1 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 23.89 | 0.5088 | 111.02 | 879.2 | 0.01 | 12.22 | 26.41 | 75 | 47.1 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 23.89 | 0.5088 | 107.38 | 879.2 | 0.01 | 15 | 26.4 | 73 | 47.2 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 23.89 | 0.5088 | 113.75 | 879.2 | 0.01 | 9.43 | 25.61 | 76 | 92.8 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 23.89 | 0.5088 | 109.2 | 879.2 | 0.01 | 12.22 | 25.6 | 75 | 92.8 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 23.89 | 0.5088 | 105.56 | 879.2 | 0.01 | 15 | 25.59 | 73 | 92.8 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 23.89 | 0.5088 | 121.03 | 879.2 | 0.01 | 9.43 | 28.65 | 76 | 15.5 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 23.89 | 0.5088 | 115.57 | 879.2 | 0.01 | 12.22 | 28.63 | 75 | 15.5 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 23.89 | 0.5088 | 111.02 | 879.2 | 0.01 | 15 | 28.61 | 73 | 15.5 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 29.44 | 0.5088 | 131.95 | 879.2 | 0.01 | 9.43 | 32.02 | 76 | 45.8 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 29.44 | 0.5088 | 124.67 | 879.2 | 0.01 | 12.22 | 32 | 75 | 45.8 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 29.44 | 0.5088 | 120.12 | 879.2 | 0.01 | 15 | 31.99 | 73 | 45.8 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 29.44 | 0.5088 | 131.95 | 879.2 | 0.01 | 9.43 | 31.2 | 76 | 90.1 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 29.44 | 0.5088 | 122.85 | 879.2 | 0.01 | 12.22 | 31.19 | 75 | 90.1 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 29.44 | 0.5088 | 118.3 | 879.2 | 0.01 | 15 | 31.18 | 73 | 90.1 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 29.44 | 0.5088 | 139.23 | 879.2 | 0.01 | 9.43 | 34.31 | 76 | 15.1 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 29.44 | 0.5088 | 131.04 | 879.2 | 0.01 | 12.22 | 34.27 | 75 | 15.1 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 29.44 | 0.5088 | 124.67 | 879.2 | 0.01 | 15 | 34.23 | 73 | 15.1 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 12.78 | 0.61053 | 101.01 | 1055 | 0.01 | 9.99 | 15.7 | 76 | 50.3 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 13.31 | 0.61053 | 96.46 | 1055 | 0.01 | 12.77 | 16.22 | 74 | 50.2 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 16.08 | 0.61053 | 99.19 | 1055 | 0.01 | 15.55 | 19 | 73 | 49.3 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 12.78 | 0.61053 | 99.19 | 1055 | 0.01 | 9.99 | 14.77 | 76 | 99.1 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 14.24 | 0.61053 | 97.37 | 1055 | 0.01 | 12.77 | 16.22 | 74 | 98.1 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 17.01 | 0.61053 | 100.1 | 1055 | 0.01 | 15.55 | 19 | 73 | 96.5 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 12.78 | 0.61053 | 107.38 | 1055 | 0.01 | 9.99 | 18.29 | 76 | 16.6 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 12.78 | 0.61053 | 101.92 | 1055 | 0.01 | 12.77 | 18.26 | 74 | 16.6 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 13.53 | 0.61053 | 98.28 | 1055 | 0.01 | 15.55 | 19 | 73 | 16.5 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 18.33 | 0.61053 | 116.48 | 1055 | 0.01 | 9.99 | 21.31 | 76 | 48.6 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 18.33 | 0.61053 | 111.93 | 1055 | 0.01 | 12.77 | 21.29 | 74 | 48.6 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 18.33 | 0.61053 | 106.47 | 1055 | 0.01 | 15.55 | 21.28 | 73 | 48.6 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 18.33 | 0.61053 | 114.66 | 1055 | 0.01 | 9.99 | 20.36 | 76 | 95.7 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 18.33 | 0.61053 | 109.2 | 1055 | 0.01 | 12.77 | 20.35 | 74 | 95.7 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 18.33 | 0.61053 | 104.65 | 1055 | 0.01 | 15.55 | 20.34 | 73 | 95.7 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 18.33 | 0.61053 | 122.85 | 1055 | 0.01 | 9.99 | 23.93 | 76 | 16 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 18.33 | 0.61053 | 117.39 | 1055 | 0.01 | 12.77 | 23.91 | 74 | 16 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 18.33 | 0.61053 | 112.84 | 1055 | 0.01 | 15.55 | 23.88 | 73 | 16 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 23.89 | 0.61053 | 133.77 | 1055 | 0.01 | 9.99 | 26.91 | 76 | 47.1 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 23.89 | 0.61053 | 127.4 | 1055 | 0.01 | 12.77 | 26.9 | 74 | 47.1 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 23.89 | 0.61053 | 121.94 | 1055 | 0.01 | 15.55 | 26.88 | 73 | 47.1 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 23.89 | 0.61053 | 131.04 | 1055 | 0.01 | 9.99 | 25.94 | 76 | 92.7 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 23.89 | 0.61053 | 125.58 | 1055 | 0.01 | 12.77 | 25.93 | 74 | 92.7 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 23.89 | 0.61053 | 120.12 | 1055 | 0.01 | 15.55 | 25.92 | 73 | 92.7 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 23.89 | 0.61053 | 141.05 | 1055 | 0.01 | 9.99 | 29.59 | 76 | 15.5 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 23.89 | 0.61053 | 133.77 | 1055 | 0.01 | 12.77 | 29.55 | 74 | 15.5 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 23.89 | 0.61053 | 128.31 | 1055 | 0.01 | 15.55 | 29.52 | 73 | 15.5 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 29.44 | 0.61053 | 154.7 | 1055 | 0.01 | 9.99 | 32.53 | 76 | 45.7 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 29.44 | 0.61053 | 145.6 | 1055 | 0.01 | 12.77 | 32.51 | 74 | 45.7 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 29.44 | 0.61053 | 139.23 | 1055 | 0.01 | 15.55 | 32.49 | 73 | 45.7 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 29.44 | 0.61053 | 151.97 | 1055 | 0.01 | 9.99 | 31.54 | 76 | 90 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 29.44 | 0.61053 | 142.87 | 1055 | 0.01 | 12.77 | 31.53 | 74 | 90 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 29.44 | 0.61053 | 136.5 | 1055 | 0.01 | 15.55 | 31.51 | 73 | 90 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 29.44 | 0.61053 | 165.62 | 1055 | 0.01 | 9.99 | 35.28 | 76 | 15 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 29.44 | 0.61053 | 154.7 | 1055 | 0.01 | 12.77 | 35.22 | 74 | 15 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 29.44 | 0.61053 | 146.51 | 1055 | 0.01 | 15.55 | 35.18 | 73 | 15 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 12.78 | 0.71238 | 114.66 | 1231 | 0.01 | 10.54 | 16.18 | 76 | 50.3 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 13.5 | 0.71238 | 110.11 | 1231 | 0.01 | 13.32 | 16.89 | 74 | 50 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 16.27 | 0.71238 | 111.93 | 1231 | 0.01 | 16.11 | 19.67 | 73 | 49.2 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 12.78 | 0.71238 | 111.93 | 1231 | 0.01 | 10.54 | 15.09 | 76 | 99 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 14.58 | 0.71238 | 110.11 | 1231 | 0.01 | 13.32 | 16.89 | 74 | 97.8 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 17.35 | 0.71238 | 112.84 | 1231 | 0.01 | 16.11 | 19.67 | 73 | 96.2 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 12.78 | 0.71238 | 122.85 | 1231 | 0.01 | 10.54 | 19.2 | 76 | 16.5 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 12.78 | 0.71238 | 116.48 | 1231 | 0.01 | 13.32 | 19.16 | 74 | 16.5 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 13.3 | 0.71238 | 111.02 | 1231 | 0.01 | 16.11 | 19.67 | 73 | 16.5 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 18.33 | 0.71238 | 132.86 | 1231 | 0.01 | 10.54 | 21.79 | 76 | 48.6 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 18.33 | 0.71238 | 125.58 | 1231 | 0.01 | 13.32 | 21.77 | 74 | 48.6 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 18.33 | 0.71238 | 119.21 | 1231 | 0.01 | 16.11 | 21.76 | 73 | 48.6 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 18.33 | 0.71238 | 130.13 | 1231 | 0.01 | 10.54 | 20.69 | 76 | 95.6 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 18.33 | 0.71238 | 123.76 | 1231 | 0.01 | 13.32 | 20.68 | 74 | 95.6 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 18.33 | 0.71238 | 116.48 | 1231 | 0.01 | 16.11 | 20.66 | 73 | 95.6 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 18.33 | 0.71238 | 140.14 | 1231 | 0.01 | 10.54 | 24.85 | 76 | 16 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 18.33 | 0.71238 | 133.77 | 1231 | 0.01 | 13.32 | 24.82 | 74 | 16 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 18.33 | 0.71238 | 127.4 | 1231 | 0.01 | 16.11 | 24.79 | 73 | 16 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 23.89 | 0.71238 | 144.69 | 1231 | 0.01 | 13.32 | 27.38 | 74 | 47 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 23.89 | 0.71238 | 151.97 | 1231 | 0.01 | 10.54 | 27.4 | 76 | 47 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 23.89 | 0.71238 | 137.41 | 1231 | 0.01 | 16.11 | 27.37 | 73 | 47 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 23.89 | 0.71238 | 148.33 | 1231 | 0.01 | 10.54 | 26.28 | 76 | 92.6 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 23.89 | 0.71238 | 141.96 | 1231 | 0.01 | 13.32 | 26.27 | 74 | 92.6 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 23.89 | 0.71238 | 134.68 | 1231 | 0.01 | 16.11 | 26.26 | 73 | 92.6 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 23.89 | 0.71238 | 161.98 | 1231 | 0.01 | 10.54 | 30.53 | 76 | 15.5 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 23.89 | 0.71238 | 152.88 | 1231 | 0.01 | 13.32 | 30.48 | 74 | 15.5 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 23.89 | 0.71238 | 145.6 | 1231 | 0.01 | 16.11 | 30.45 | 73 | 15.5 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 29.44 | 0.71238 | 176.54 | 1231 | 0.01 | 10.54 | 33.03 | 76 | 45.7 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 29.44 | 0.71238 | 165.62 | 1231 | 0.01 | 13.32 | 33 | 74 | 45.7 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 29.44 | 0.71238 | 157.43 | 1231 | 0.01 | 16.11 | 32.98 | 73 | 45.7 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 29.44 | 0.71238 | 171.99 | 1231 | 0.01 | 10.54 | 31.88 | 76 | 89.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 29.44 | 0.71238 | 161.98 | 1231 | 0.01 | 13.32 | 31.87 | 74 | 89.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 29.44 | 0.71238 | 153.79 | 1231 | 0.01 | 16.11 | 31.85 | 73 | 89.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 29.44 | 0.71238 | 191.1 | 1231 | 0.01 | 10.54 | 36.24 | 76 | 15 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 29.44 | 0.71238 | 177.45 | 1231 | 0.01 | 13.32 | 36.17 | 74 | 15 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 29.44 | 0.71238 | 167.44 | 1231 | 0.01 | 16.11 | 36.12 | 73 | 15 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 12.78 | 0.81424 | 129.22 | 1407 | 0.01 | 11.1 | 16.66 | 76 | 50.2 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 13.68 | 0.81424 | 124.67 | 1407 | 0.01 | 13.88 | 17.56 | 74 | 49.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 16.45 | 0.81424 | 126.49 | 1407 | 0.01 | 16.66 | 20.33 | 73 | 49 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 12.78 | 0.81424 | 125.58 | 1407 | 0.01 | 11.1 | 15.42 | 76 | 98.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 14.91 | 0.81424 | 125.58 | 1407 | 0.01 | 13.88 | 17.56 | 74 | 97.5 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 17.68 | 0.81424 | 127.4 | 1407 | 0.01 | 16.66 | 20.33 | 73 | 95.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 12.78 | 0.81424 | 140.14 | 1407 | 0.01 | 11.1 | 20.12 | 76 | 16.5 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 12.78 | 0.81424 | 131.95 | 1407 | 0.01 | 13.88 | 20.08 | 74 | 16.5 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 13.07 | 0.81424 | 124.67 | 1407 | 0.01 | 16.66 | 20.33 | 73 | 16.4 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 18.33 | 0.81424 | 149.24 | 1407 | 0.01 | 11.1 | 22.28 | 76 | 48.5 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 18.33 | 0.81424 | 141.96 | 1407 | 0.01 | 13.88 | 22.26 | 74 | 48.5 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 18.33 | 0.81424 | 133.77 | 1407 | 0.01 | 16.66 | 22.24 | 73 | 48.5 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 18.33 | 0.81424 | 145.6 | 1407 | 0.01 | 11.1 | 21.02 | 76 | 95.5 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 18.33 | 0.81424 | 138.32 | 1407 | 0.01 | 13.88 | 21.01 | 74 | 95.5 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 18.33 | 0.81424 | 130.13 | 1407 | 0.01 | 16.66 | 20.99 | 73 | 95.5 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 18.33 | 0.81424 | 159.25 | 1407 | 0.01 | 11.1 | 25.78 | 76 | 15.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 18.33 | 0.81424 | 151.97 | 1407 | 0.01 | 13.88 | 25.74 | 74 | 15.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 18.33 | 0.81424 | 143.78 | 1407 | 0.01 | 16.66 | 25.71 | 73 | 15.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 23.89 | 0.81424 | 171.08 | 1407 | 0.01 | 11.1 | 27.9 | 76 | 47 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 23.89 | 0.81424 | 161.98 | 1407 | 0.01 | 13.88 | 27.87 | 74 | 47 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 23.89 | 0.81424 | 154.7 | 1407 | 0.01 | 16.66 | 27.85 | 73 | 47 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 23.89 | 0.81424 | 166.53 | 1407 | 0.01 | 11.1 | 26.62 | 76 | 92.5 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 23.89 | 0.81424 | 158.34 | 1407 | 0.01 | 13.88 | 26.6 | 74 | 92.5 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 23.89 | 0.81424 | 151.06 | 1407 | 0.01 | 16.66 | 26.59 | 73 | 92.5 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 23.89 | 0.81424 | 183.82 | 1407 | 0.01 | 11.1 | 31.47 | 76 | 15.4 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 23.89 | 0.81424 | 173.81 | 1407 | 0.01 | 13.88 | 31.42 | 74 | 15.4 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 23.89 | 0.81424 | 164.71 | 1407 | 0.01 | 16.66 | 31.38 | 73 | 15.4 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 29.44 | 0.81424 | 198.38 | 1407 | 0.01 | 11.1 | 33.53 | 76 | 45.6 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 29.44 | 0.81424 | 186.55 | 1407 | 0.01 | 13.88 | 33.5 | 74 | 45.6 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 29.44 | 0.81424 | 176.54 | 1407 | 0.01 | 16.66 | 33.48 | 73 | 45.6 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 29.44 | 0.81424 | 192.92 | 1407 | 0.01 | 11.1 | 32.22 | 76 | 89.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 29.44 | 0.81424 | 182 | 1407 | 0.01 | 13.88 | 32.2 | 74 | 89.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 29.44 | 0.81424 | 171.99 | 1407 | 0.01 | 16.66 | 32.19 | 73 | 89.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 29.44 | 0.81424 | 219.31 | 1407 | 0.01 | 11.1 | 37.21 | 76 | 15 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 29.44 | 0.81424 | 202.02 | 1407 | 0.01 | 13.88 | 37.13 | 74 | 15 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 29.44 | 0.81424 | 190.19 | 1407 | 0.01 | 16.66 | 37.07 | 73 | 15 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 12.78 | 0.91609 | 145.6 | 1583 | 0.01 | 11.65 | 17.15 | 75 | 50.1 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 13.86 | 0.91609 | 140.14 | 1583 | 0.01 | 14.43 | 18.22 | 74 | 49.8 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 16.63 | 0.91609 | 141.96 | 1583 | 0.01 | 17.22 | 21 | 73 | 48.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 12.78 | 0.91609 | 141.96 | 1583 | 0.01 | 11.65 | 15.75 | 75 | 98.8 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 15.25 | 0.91609 | 141.05 | 1583 | 0.01 | 14.43 | 18.22 | 74 | 97.2 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 18.02 | 0.91609 | 142.87 | 1583 | 0.01 | 17.22 | 21 | 73 | 95.6 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 12.78 | 0.91609 | 157.43 | 1583 | 0.01 | 11.65 | 21.03 | 75 | 16.4 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 12.78 | 0.91609 | 149.24 | 1583 | 0.01 | 14.43 | 20.99 | 74 | 16.4 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 12.83 | 0.91609 | 139.23 | 1583 | 0.01 | 17.22 | 21 | 73 | 16.4 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 18.33 | 0.91609 | 166.53 | 1583 | 0.01 | 11.65 | 22.77 | 75 | 48.4 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 18.33 | 0.91609 | 157.43 | 1583 | 0.01 | 14.43 | 22.75 | 74 | 48.4 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 18.33 | 0.91609 | 149.24 | 1583 | 0.01 | 17.22 | 22.72 | 73 | 48.4 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 18.33 | 0.91609 | 162.89 | 1583 | 0.01 | 11.65 | 21.35 | 75 | 95.4 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 18.33 | 0.91609 | 153.79 | 1583 | 0.01 | 14.43 | 21.33 | 74 | 95.4 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 18.33 | 0.91609 | 180.18 | 1583 | 0.01 | 11.65 | 26.72 | 75 | 15.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 18.33 | 0.91609 | 144.69 | 1583 | 0.01 | 17.22 | 21.32 | 73 | 95.4 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 18.33 | 0.91609 | 170.17 | 1583 | 0.01 | 14.43 | 26.67 | 74 | 15.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 18.33 | 0.91609 | 161.98 | 1583 | 0.01 | 17.22 | 26.63 | 73 | 15.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 23.89 | 0.91609 | 191.1 | 1583 | 0.01 | 11.65 | 28.4 | 75 | 46.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 23.89 | 0.91609 | 180.18 | 1583 | 0.01 | 14.43 | 28.37 | 74 | 46.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 23.89 | 0.91609 | 171.08 | 1583 | 0.01 | 17.22 | 28.35 | 73 | 46.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 23.89 | 0.91609 | 185.64 | 1583 | 0.01 | 11.65 | 26.95 | 75 | 92.4 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 23.89 | 0.91609 | 175.63 | 1583 | 0.01 | 14.43 | 26.94 | 74 | 92.4 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 23.89 | 0.91609 | 167.44 | 1583 | 0.01 | 17.22 | 26.92 | 73 | 92.4 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 23.89 | 0.91609 | 208.39 | 1583 | 0.01 | 11.65 | 32.43 | 75 | 15.4 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 23.89 | 0.91609 | 195.65 | 1583 | 0.01 | 14.43 | 32.36 | 74 | 15.4 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 23.89 | 0.91609 | 184.73 | 1583 | 0.01 | 17.22 | 32.31 | 73 | 15.4 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 29.44 | 0.91609 | 222.95 | 1583 | 0.01 | 11.65 | 34.04 | 75 | 45.6 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 29.44 | 0.91609 | 207.48 | 1583 | 0.01 | 14.43 | 34 | 74 | 45.6 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 29.44 | 0.91609 | 196.56 | 1583 | 0.01 | 17.22 | 33.97 | 73 | 45.6 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 29.44 | 0.91609 | 215.67 | 1583 | 0.01 | 11.65 | 32.57 | 75 | 89.8 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 29.44 | 0.91609 | 202.02 | 1583 | 0.01 | 14.43 | 32.54 | 74 | 89.8 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 29.44 | 0.91609 | 191.1 | 1583 | 0.01 | 17.22 | 32.53 | 73 | 89.8 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 29.44 | 0.91609 | 247.52 | 1583 | 0.01 | 11.65 | 38.19 | 75 | 14.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 29.44 | 0.91609 | 228.41 | 1583 | 0.01 | 14.43 | 38.1 | 74 | 14.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 29.44 | 0.91609 | 212.94 | 1583 | 0.01 | 17.22 | 38.02 | 73 | 14.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 12.78 | 1.0174 | 163.8 | 1758 | 0.01 | 12.2 | 17.64 | 75 | 50 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 12.78 | 1.0174 | 0 | 1758 | 0.01 | 14.99 | 17.61 | 74 | 50 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 12.78 | 1.0174 | 0 | 1758 | 0.01 | 17.77 | 17.57 | 73 | 50.1 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 12.93 | 1.0174 | 159.25 | 1758 | 0.01 | 12.2 | 16.24 | 75 | 98.6 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 12.78 | 1.0174 | 0 | 1758 | 0.01 | 14.99 | 16.06 | 74 | 98.7 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 12.78 | 1.0174 | 0 | 1758 | 0.01 | 17.77 | 16.05 | 73 | 98.7 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 12.78 | 1.0174 | 178.36 | 1758 | 0.01 | 12.2 | 21.97 | 75 | 16.4 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 12.78 | 1.0174 | 167.44 | 1758 | 0.01 | 14.99 | 21.91 | 74 | 16.4 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 12.84 | 1.0174 | 157.43 | 1758 | 0.01 | 17.77 | 21.92 | 73 | 16.4 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 18.33 | 1.0174 | 186.55 | 1758 | 0.01 | 12.2 | 23.27 | 75 | 48.4 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 18.33 | 1.0174 | 175.63 | 1758 | 0.01 | 14.99 | 23.24 | 74 | 48.4 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 18.33 | 1.0174 | 165.62 | 1758 | 0.01 | 17.77 | 23.21 | 73 | 48.4 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 18.33 | 1.0174 | 182 | 1758 | 0.01 | 12.2 | 21.69 | 75 | 95.3 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 18.33 | 1.0174 | 171.08 | 1758 | 0.01 | 14.99 | 21.67 | 74 | 95.3 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 18.51 | 1.0174 | 161.07 | 1758 | 0.01 | 17.77 | 21.82 | 73 | 95.2 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 18.33 | 1.0174 | 202.93 | 1758 | 0.01 | 12.2 | 27.66 | 75 | 15.8 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 18.33 | 1.0174 | 191.1 | 1758 | 0.01 | 14.99 | 27.6 | 74 | 15.8 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 18.33 | 1.0174 | 180.18 | 1758 | 0.01 | 17.77 | 27.55 | 73 | 15.8 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 23.89 | 1.0174 | 213.85 | 1758 | 0.01 | 12.2 | 28.9 | 75 | 46.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 23.89 | 1.0174 | 200.2 | 1758 | 0.01 | 14.99 | 28.87 | 74 | 46.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 23.89 | 1.0174 | 189.28 | 1758 | 0.01 | 17.77 | 28.84 | 73 | 46.9 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 23.89 | 1.0174 | 207.48 | 1758 | 0.01 | 12.2 | 27.3 | 75 | 92.4 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 23.89 | 1.0174 | 194.74 | 1758 | 0.01 | 14.99 | 27.27 | 74 | 92.4 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 23.89 | 1.0174 | 184.73 | 1758 | 0.01 | 17.77 | 27.25 | 73 | 92.4 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 23.89 | 1.0174 | 236.6 | 1758 | 0.01 | 12.2 | 33.4 | 75 | 15.3 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 23.89 | 1.0174 | 219.31 | 1758 | 0.01 | 14.99 | 33.31 | 74 | 15.3 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 23.89 | 1.0174 | 206.57 | 1758 | 0.01 | 17.77 | 33.25 | 73 | 15.3 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0946 | 29.44 | 1.0174 | 252.07 | 1758 | 0.01 | 12.2 | 34.56 | 75 | 45.5 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0946 | 29.44 | 1.0174 | 231.14 | 1758 | 0.01 | 14.99 | 34.51 | 74 | 45.5 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0946 | 29.44 | 1.0174 | 216.58 | 1758 | 0.01 | 17.77 | 34.47 | 73 | 45.5 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.138 | 29.44 | 1.0174 | 242.06 | 1758 | 0.01 | 12.2 | 32.92 | 75 | 89.7 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.138 | 29.44 | 1.0174 | 223.86 | 1758 | 0.01 | 14.99 | 32.89 | 74 | 89.7 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.138 | 29.44 | 1.0174 | 210.21 | 1758 | 0.01 | 17.77 | 32.86 | 73 | 89.7 | 1
0.0757 | 6.67 | 0.0504 | 29.44 | 0.94213 | 256.62 | 1628 | 0.01 | 11.79 | 38.45 | 75 | 14.9 | 1
0.0757 | 9.44 | 0.0504 | 29.44 | 1.0179 | 258.44 | 1759 | 0.01 | 14.99 | 39.08 | 74 | 14.9 | 1
0.0757 | 12.22 | 0.0504 | 29.44 | 1.0174 | 238.42 | 1758 | 0.01 | 17.77 | 38.98 | 73 | 14.9 | 1

## PerformanceMapStandby
chillerEnvironmentDryBulbTemperature | inputPower
0 | 3000
24 | 2200
38 | 2200